NeutraPro – Kl II + KlI koalescensudskiller med integreret sandfang

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af udskilleren. Udskilleren kan desuden opfylde nedenstående krav, hvilket kan noteres i udbuddet:

- Udskillerne kan leveres med alarmer til lagtykkelse og/eller overløb.

- Udskillerne kan som standard klare tung belastning kl. D (40 T).

- Udskillerne kan leveres med integreret prøveudtagningsenhed.

Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraPro 3/650 - 510

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på 3 l/s

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 650 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 512 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 4/800 - 510

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 4 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 800 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 512 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 6/1200 - 810

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1200 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 690 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 6/650 – 678 (PU)

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 650 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 678 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren leveres med integreret prøveudtagningsenhed.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 6/600 - 1020

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 600 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1020 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

- .

NeutraPro 6/1200 - 677

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1200 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 677 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 6/1200 - 1020

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1200 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1020 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 6/2500 - 810

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 810 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 6/5000 - 1238

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1238 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 10/2000 - 688

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 688 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 10/2500 - 688

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 688 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 10/5000 - 1238

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1238 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 15/3000 - 1444

Kl II + Kl I Koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på15 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 3000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1444 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 15/5000 - 2276

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på15 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2276 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 20/5000 - 2276

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2276 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 30/3000 - 2256

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på30 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 3000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2256 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraPro 30/6000 - 2256

Kl II + Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en integreret kl II, for-udskiller. Dette medvirker, at der kun skal regnes med densitetsfaktor på 1,0 ved olier med densitet over 0,85 g/cm3, som f.eks. dieselolie. Samtidig sikres optimal rensning for af specielt tunge olier, samt bundfældelige partikler.

- Udskilleren skal have en nominel kl I rensekapacitet på30 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 6000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2256 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

1219-1.100