Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse
Opbygning af taghave på dæk – taghavesystem BGreen‑it 1200, retvendt tag (intensivt system)
4.1 Orientering
Dette afsnit omfatter udførelse af komplet intensiv taghaveopbygning som taghavesystem BGreen-it 1000, bestående af rodspærrefolie, fugtbevarende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoir, filterdug, underjordisk opbinding og intensivt vækstmedie samt beplantning (store træer, op til 15 meter). Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor der ønskes frodig vegetation, ophold, rekreativ anvendelse og klimatilpasning. Samlet systemvægt = 1.494 kg/m² (vandmættet).

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
· LDR-1000, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· BGU‑500, Fugtbevarende beskyttelsesdug 
· BG Drain 60, Dræn- og vandreservoirplader
· BGF‑200, Filterdug BGF‑200
· Platipus, underjordisk opbinding
· LetVext, Intensivt vækstmedie
· Beplantning (store træer, op til 15 meter)
· TRC-15, TRC-20 og TRC-25, Facade og afvandingsrender
· Inspektionsskakt over tagbrønde

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering
Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning
· Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it 600 jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med:
· Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele
Forudsætninger – forudgående arbejder
· Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.
· Fald min. 1:100 til tagbrønde.
· Overfladen er rengjort før udlægning af lag.
· Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.
Efterfølgende arbejder
· Beplantning, pleje og etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
· Kontrol af membranens rodfasthed.
· Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter
Data på det samlede system BGreen-it 1200 
Systemvægt vandmættet til markkapacitet	1.494 kg/m²
(Heraf 150 kg/m² til vegetation jf. FLL) 
Systemtykkelse (ekskl. vegetation)		1260 mm
Vandtilbageholdelse ved markkapacitet		579 l/m²
Vandindhold ved markkapacitet		45 %
Luftindhold ved markkapacitet		30 %
Total porevolumen			75 %
Permeabilitet Kf			> 25 mm/min
Vandafledningskapacitet i dræn (i= 0,01 fald 1:100)	1,95 l/s/m


Systemmaterialer
Rodspærrefolie 
· LDR-1000
·  1 mm – LLDPE-membran (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· Rivstyrke MD/CDM > 110 N/mm
Beskyttelsesdug
· BGU‑500 
· 500 g/m² geotekstil, 
· Trækstyrke 40-40 kN/m
· Permeabilitet 30 l/m²/s

Dræn- og vandreservoirplader
· BG Drain 60, 60 mm 
· Vandreservoir: 39 l/m²
· Trykstyrke: 118 kN/m² (ufyldt), 1140 kN/m² (fyldt)
· Vandafledningskapacitet: 1,94 l/m/s ved i = 0,01
Filterdug
· BGF‑200 
· 200 g/m² geotekstil
· Trækstyrke, langs/tværs 15-15 kN/m
· Permeabilitet 80 l/m²/s

Underjordisk opbinding af træer
· Platipus træforankringssystem fæstnet til armeringsnet 
· 3 x galvaniseret wire med løkke i den ene ende (2,1 m), 9 wirelåse, 10 m. galvaniseret wire, 1 x skraldespænde & 3 x Platimåtter
Ved underjordisk opbinding bør der altid tages udgangspunkt i den aktuelle størrelse på træet ved etablering, så løsningen tilpasses dette. 

Facade og afvandingsrender
· TRC-15, TRC-20 og TRC-25

· 50 mm høj, bredde 150, 200 eller 250 mm 
· Aluminiumsrende med galvaniseret maskerist 
· Slidser i bund og side til afvanding. 

Inspektionsskakt over tagbrønde
· TFP 50/50 trykfordelingsplade, Ø315 opføringsrør samt dæksel/rist
· TFP 50/50 trykfordelingsplade, 10 mm PP-plade med fastsvejst PP ring passende til Ø315 mm 
· Korrugeret opføringsrør Ø 315 
· Egnet dæksel/rist 

Intensivt vækstmedie
· LetVext 1200 mm. 
Skal være testet efter og leve op til retningslinjer i FLL samt RAL
LetVext – baseret på pimpsten
· Total porevolumen: ca. 75 vol.%
· Vandindhold: ca. 45 vol.%
· Luftindhold: ca. 30 vol.%
· Vægt (vandmættet): ca. 1.000 kg/m³

Vegetation
· Beplantning med store til store træer, op til 15 meter. Plantetæthed iht. landskabsarkitektens anvisning.





4.10 Udførelse
Lagvis opbygning – retvendt tag 
· LDR-1000, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· BGU‑500, Fugtbevarende beskyttelsesdug 
· BG Drain 60, Dræn- og vandreservoirplader
· BGF‑200, Filterdug 
· LetVext, Intensivt vækstmedie
· Beplantning (store træer, op til 15 meter)
· Inspektionsskakte og facaderender 

Generelt for udførelse
· Rodspærrefolien svejses i samlingerne og følger tagmembranens udstrækning, op ad facader og inddækninger. 
· Beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).
· Dræn- og vandreservoirplader lægges tæt og med reservoir opad.
· Filterdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).
· Underjordisk opbinding udføres jf. leverandørens anvisning.
· Vækstmediet udlægges i projekteret højde og løsnes inden plantning.
· Hele systemet gennemvandes efter etablering og tilplantning.
· Gødskning efter plantespecifikke krav.

4.11 Mål og tolerancer
· Vækstmedie: ± 10 mm
· Jævn overflade uden sætninger
· Lagtykkelser jf. systemopbygning. Systemtykkelse ekskl. vegetation: ca. 1260 mm.




4.12 Prøver
Der fremlægges prøver på:
· Filterdug, beskyttelsesdug og dræn- og vandreservoirsplade
· Vækstmedie
· Plantemateriale

4.13 Arbejdsmiljø
Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS.

4.14 Kontrol
· Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.
· Fotodokumentation af lagopbygning.
· Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation
Leveres digitalt og skal omfatte:
· Produktdatablade
· Dokumentation for vækstmediets egenskaber og FLL/RAL test
· Dokumentation for systemopbygning og eventuel systemgaranti
· Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger
· Oversigt over materialer og leverandører
· Tegninger “som udført”
· Vandings- og gødskningsplan

4.16 Planlægning
Entreprenøren skal fremlægge:
· Detaljeret tidsplan
· Leveringsplan for materialer
· Plan for etablering og vanding
· Plan for adgangsforhold og kran/løft

Molio B1000  –   Bygningsdelsbeskrivelse   Opbygning af taghave på dæk  –   t aghavesystem   BGreen - it  1 2 00 ,  ret vendt tag   (intensivt system)   4.1 Orientering   Dette afsnit omfatter udførelse af komplet intensiv taghaveopbygning  som taghavesystem BGreen - it  10 00, bestående af rodspærrefolie, fugtbevarende beskyttelsesdug, dræn -   og vandreservoir , filterdug,  underjordisk opbinding og  intensivt vækstmedie samt beplantning  ( store træer, op til 1 5   meter ).   Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor der ønskes frodig vegetation, ophold, rekreativ  anvendelse og klimatilpasning.   Samlet systemvægt =  1. 49 4   kg/m²  ( vandmættet ).     4.2 Omfang   Arbejdet omfatter levering og udførelse af:      LDR - 1000,  Rodspærrefolie (kan udelades hvis  tag membran en er   rodfast )      BGU - 5 00 ,  Fugtbevarende beskyttelsesdug       BG Drain  6 0 ,   D ræn -   og vandreservoirplader      BGF - 200 ,  Filterdug BGF - 200      Plat i pus, underjordisk opbinding      LetVext,  Intensivt vækstmedie      Beplantning  ( store træer, op til 1 5   meter )      TRC - 15 ,  TRC - 20 og  TRC - 25 ,   Facade og afvandingsrender      Inspektionsskakt over tagbrønde     Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros)   for at sikre kompatibilitet.   Systemet  betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i  overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede  opbygning.     4.3 Lokalisering   Se projekttegninger.     4.4 Tegningshenvisning      Oversigts - , detail -   og snittegninger for BGreen - it  600   jf. projektmateriale.    

