NeutraCom - koalescensudskiller med integreret sandfang

1119-1.100

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af udskilleren. Udskilleren kan desuden opfylde nedenstående krav, hvilket kan noteres i udbuddet:

- Alle olieudskillerne kan leveres med kabelgennemføring, alarmer til lagtykkelse og/eller overløb.

- Alle olieudskillerne kan som standard klare tung belastning kl D (40 T).

- Alle udskillerne kan leveres med 40 T støbejernsdæksel med påtrykt ”separator”

- Udskillerne kan leveres med integreret prøveudtagningsenhed.

- Evt. opdriftssikring kan beregnes når GVS og tilløbsdybden kendes.

- Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på www.byggros.com (Inja udskillerteknik) eller kontakt os på info@inja.dk

NeutraCom 3/650 - 512

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 3 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 650 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 512 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 3/650 – 1020

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 3 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 650 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1020 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 6/1200 - 677

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1200 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 677 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 6/2500 - 690

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 6690 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 6/5000 - 1239

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1239 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 8/1600 - 690

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 8 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1600 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 690 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 8/2500 - 690

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 8 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 690 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 8/5000 - 1239

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 8 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1239 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 10/2000 - 690

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 690 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 10/2500 - 690

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 690 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 10/5000 - 1239

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1239 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 15/3000 - 1447

Kl. 1 Koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 3000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1447 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraCom 15/5000 - 1447

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1447 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraCom 20/5000 - 1447

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1447 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål. Udskilleren skal have et rundt koalescensfilter fast monteret på stativ omkring flydelukket og skal kunne optages for inspektion, rengøring og vedligehold uden tømning af udskiller. Filteret skal have en tykkelse på maksimalt 2-3 mm og skal være meget rengøringsvenligt og bestå af et tyndt og slidstærkt nylonarmeret PP-filter, der ikke skal udskiftes.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.